15 道练习 · 做法与结果(配套 `练习-解释.docx`)

本文件是 [练习-解释.docx](练习-解释.docx) 的补充:那份讲「每题要干什么、目的、意义」(概念层),本文件按 wntr_chlorine_getting_started_4_练习题.ipynb 里实际的实现补两块——

1. 做法(怎么做 + 前置条件):数据有没有噪声、kb 估不估、kb/kw 取值、用哪些传感器、网格设定等。

2. 结果与说明:实际跑出来的数值,以及它说明了什么。

不改动原 练习-解释.docx。公式用 Unicode + 代码块(仓库规范)。

0 · 所有题共用的前置条件

除非某题特别说明,默认如下:

网络:      Net3(练习用 toy network)

反应级数:  一阶(练习 2、7 用零阶做对照)

kb(本体): 固定 = -0.5 /day(当作瓶子试验已知,不估计;只有练习 14 联合估计 kb)

分组真值:  GROUP_KW_FIRST_ORDER = {G0:0.0, G1:-0.1, G2:-0.3, G3:-0.7, G4:-1.5} m/day

(按管长五分位分 5 组,G0=最短/最新 → G4=最长/最老)

入口浓度:  1.0 mg/L(练习 2、4 会变化)

传感器:    最远点阵列 SENSOR_NODES = [243, 10, 131, 193, 61](用于 §12 类反演题)

6 监测点 MONITOR_NODES = [10, 15, 20, 35, 40, 60](用于正向/分组题)

噪声:      σ = 0.05 mg/L(高斯);前 12 h burn-in 不参与拟合;负值截到 0(clip)

kw 网格:   [-1.5, 0] 共 31 点,步长 0.05,取最小后抛物线细化

INFO 指标: 某节点余氯均值在 kw 网格上的摆幅(§12.5 定义),= 它对 kw 的信息量

每题会标注该题数据有没有噪声、估不估 kb,以免混淆。

Foundations(§0–6)

练习 1 · 本体 vs 壁面(Bulk vs wall)

原题:Re-run section 4 with kw = 0. How much of Net3's residual loss is bulk vs wall? Relate to Hallam et al. (2002).

要干什么:关掉壁面(kw = 0)只留本体,和「本体+壁面」对比,量化余氯损失里本体 vs 壁面各占多少;联系 Hallam 等(2002)。

做法(怎么做 + 前置条件)

无噪声,确定性(不做 bootstrap)。kb 固定 -0.5/day,不估计;壁面 kw = -0.1 m/day。一阶。6 监测点。

跑三次,各取稳态终值:

C_both     = simulate(kb=-0.5, kw=-0.1)   本体+壁面

C_bulkonly = simulate(kb=-0.5, kw= 0  )   只本体(关壁面)

C_none     = simulate(kb= 0  , kw= 0  )   完全不反应(纯运输基线)

关键:基线用 C_none(不反应),不是入口 1.0——先扣掉「水没流到 / 经水箱没冲净」的运输稀释,再把反应造成的下降拆开:

drop_bulk = C_none − C_bulkonly     本体那部分

drop_wall = C_bulkonly − C_both     再开壁面多掉的那部分

壁面占比  = drop_wall / (drop_bulk + drop_wall)

结果与说明

全网壁面约占反应性余氯损失的 25%;逐点从 ~0 到 ~56% 不等,长停留/小管处更高。

说明壁面反应不可忽略(与 Hallam et al. 2002 一致:壁面随管材/管龄/位置变)。含义:真实 3-DMA 若只标 kb、忽略 kw,会系统性低估远端衰减——这就是要估 kw 的动机;且占比依赖假设的 kw,所以 kw 必须从数据辨识。

练习 2 · 边界缩放(Boundary scaling)

原题:Change INLET_CHLORINE_MGL and confirm residuals scale ~linearly under first-order. Why does this hold for first-order and break under zero-order?

要干什么:改入口浓度,确认一阶下下游余氯按比例缩放;并说明为什么一阶成立、零阶失效。

做法(怎么做 + 前置条件)

无噪声。kb 固定,不估计。入口浓度取 C_in ∈ {0.5, 1.0, 2.0}。

一阶:kb=-0.5, kw=-0.1。零阶(对照):kb=-0.4 mg/L/day、壁面关、reaction_order=0。

每个入口取稳态终值,除以入口 C_in,看归一化后是否重合。

一阶:  dC/dt = −k·C  ⇒ C = C_in·g(x,t)     (g 与 C_in 无关 → C/C_in 不变)

零阶:  dC/dt = −k     ⇒ C = C_in − k·τ       (绝对下降与 C_in 无关 → C/C_in 变)

结果与说明

一阶:归一化曲线完全重合(跨入口最大离散 ≈ 0)。零阶:分开(最大离散 0.225)。

说明一阶方程对 C 齐次线性 → 可把实测入口 trace 直接当边界喂进去、无需因入口水平重标定;零阶(或非一阶)则不行。这为「入口监测点作边界条件」提供合法性(练习 4)。

练习 3 · 质量传递(Mass transfer)

原题:Halve every pipe diameter. Wall decay should bite harder — why? (hydraulic radius / mass transfer; EPANET manual Ch.3; §10a shows the limitation directly).

要干什么:把每根管径减半,理解壁面衰减为何更强(表面积/体积 = 4/d),并注意 EPANET 的传质上限限制。

做法(怎么做 + 前置条件)

无噪声。kb 不参与(单管部分 kb=0,只留壁面)。两部分:

(a) 受控单管:2000 m 直管,直径 0.30 → 0.15 m,只一阶壁面 kw=-0.5 m/day。反算实现的一阶速率 K = −ln(C_出口)/τ,分两种扩散:

diffusivity=1e6(人为放大 → 关掉传质限);

diffusivity=1.0(物理扩散 → 传质起作用)。

(b) 整网:每根管径 ×0.5,kb=-0.5, kw=-0.5,看 6 监测点终值。

理论:  K = (4/d)·kw      (壁面速率 ∝ 表面积/体积 = 4/d)

结果与说明

单管:d 减半,K 从 6.68 → 13.40 /day(≈2×),匹配 4/d·kw(6.667→13.333);物理扩散下被传质封顶(3.55→10.80,只到解析值的 0.53×→0.81×)。

整网减半:监测点非单调(有的升、有的触底),因为改直径把流速/水头损失/停留/流径全改了。

说明壁面在细管更狠的机理是 4/d,但受 EPANET 传质上限限制(壁面系数不可定量);真实网络里几何与水力耦合,不能孤立看。

练习 4 · 时变入口(Time-varying inlet)

原题:Use wn.add_source() with a pattern to mimic a real inlet-monitor trace — exactly the boundary you'll impose on the DMA models.

要干什么:用 wn.add_source() + pattern 给入口加随时间变化的浓度,演示如何把真实入口监测点的时间序列当边界条件。

做法(怎么做 + 前置条件)

无噪声。kb 固定,不估计。一阶 kb=-0.5, kw=-0.1。

给水库(入口)加 SETPOINT 型 source + 24 h 日变 pattern(正弦 ±30%,即 0.7↔1.3 mg/L),让入口浓度随时间变;看 6 监测点响应。

wn.add_pattern("inletCl", 24个小时乘子)

wn.add_source(节点, "SETPOINT", 基准=1.0, "inletCl")   # 把节点浓度钉在 基准×pattern(t)

结果与说明

入口摆幅 0.6 mg/L;监测点响应滞后、被停留时间平滑、被水箱日循环调制(近端 10 摆幅 0.19;经水箱/长路径的点摆幅复杂,甚至因水箱切换 > 入口摆幅)。

说明这是施加真实入口 trace 的机制(真实 DMA 就这么把入口监测序列当边界);网络对入口信号 ≈ 延迟 + 沿程衰减 + 水箱扰动(不是干净的低通)。固定入口只是它的静态特例。

异质性与反应级数(§7–11)

练习 5 · 分组稳健性(Group robustness)

原题:Re-assign pipe groups by diameter quantiles instead of length and rerun section 9. Do monitor rankings flip? What does that say about group definitions built from weak proxies?

要干什么:改用管径分位数(而非管长)分组重跑,看监测点排名是否翻转,借此评估「用弱代理定义分组」的稳健性。

做法(怎么做 + 前置条件)

无噪声。kb 固定,不估计。一阶,同一套 GROUP_KW_FIRST_ORDER。

分组方式对比:按管长分位数 vs 按管径分位数(最小径 → 最老组,与壁面物理一致)。各跑一次,比 6 监测点终值排名。还把两种分组画在网络上对照。

结果与说明

排名大体稳定,但分离度最弱的一对(节点 10 与 20)翻转,绝对值明显移动。

另外:按管径只分出 3 组(不是 5 组)——因为 Net3 管径取值高度重复(50/117 根都是 0.3048 m),分位数边界撞在一起,有两组为空。

说明:弱代理(管长/管径)分组既敏感又可能太粗撑不出预期组数;真实 3-DMA 应尽量按资产属性(材质×年龄)分组并做敏感性检验。

练习 6 · 塌缩成 2 组(Collapse to 2 groups)

原题:Merge the 5 groups into 2 and refit. This previews the identifiability decision of WP4/WP5.

要干什么:把 5 组合并成 2 组重新拟合,比较 1/2/5 组的拟合改善,预演「到底分几组」这个可辨识性决策(对应 WP4/WP5)。

做法(怎么做 + 前置条件)

有噪声(用 observed = 5 组真值 + σ=0.05 噪声,与 §12 一致)。kb 固定 -0.5,不估计。

拿 5 组一阶真值(传感器处),分别用 1 个全局 kw / 2 组 kw(按管长中位数分新/旧)去拟合,粗网格 kw∈[-1.5,0] 13 点。1 组 = 2 组网格的对角特例(公平比较)。计算「噪声地板」= 5 组真值 vs 噪声数据的 SSE(任何模型都到不了 0)。

结果与说明

噪声地板 SSE ≈ 0.349;1 组 kw = -1.125(细网格细化 = -1.175,与练习 12 一致);2 组 kw_new=-1.50(顶网格边界)、kw_old=-1.12。

噪声地板之上的可约失配:1 组 0.0048 → 2 组 0.0044,只降 ~7%(参数却翻倍);5 组才触到噪声地板。

说明 6 监测点撑不起多组自由度:多加参数几乎买不到改善,还冒出「顶边界、不可辨识」的 kw_new。分几组要由数据信息量决定(对应 WP4/WP5)。

练习 7 · 级数可区分性(Order discriminability)

原题:With the 6 original monitors, can a zero-order (bulk) run mimic the first-order traces to within sensor accuracy (~0.05 mg/L)? If yes, your sensors cannot distinguish the rate laws — structural uncertainty made concrete.

要干什么:用原来的 6 个监测点,试一个零阶(本体)run 能否在传感器精度(~0.05 mg/L)内模仿一阶轨迹,判断传感器能否区分反应级数。

做法(怎么做 + 前置条件)

无噪声(真值确定)。kb 固定(一阶真值 kb=-0.5,分组 kw)。6 监测点。

生成一阶真值后,在零阶本体系数网格上搜最像它的零阶 run(壁面关,reaction_order=0),看逐监测点最大偏差是否 ≤ 传感器精度 0.05 mg/L。

结果与说明

最优零阶模仿整体 RMSE ≈ 0.24 mg/L;5/6 监测点最大偏差 ≫ 0.05(仅几乎不衰减的节点 60 例外)。

说明这些传感器能区分一阶与零阶(曲线形状不同:指数 vs 线性)——反应级数是可辨识的结构选择;但低衰减/短停留点两者难分,提示布点避开这类无信息位置。

练习 8 · 工具链审计(Toolchain audit)

原题:Re-run §10a on *your* WNTR/EPANET versions and report the measured factors. If any test fails or the factor differs, you have just saved yourself a season of wrong results.

要干什么:在你自己的 WNTR/EPANET 版本上重跑 §10a 三项审计,报告实测因子;若有测试失败或因子不同,及时发现工具链问题。

做法(怎么做 + 前置条件)

无噪声。在本机 WNTR 1.4.0 / EPANET 2.2 上重跑 §10a 三项:

单管一阶壁面(高扩散 vs 物理扩散)对照解析 K=(4/d)·kw;

传质上限是否存在;

零阶本体 ×1000 运行时标定(均匀初值下已知答案 C = C0 − kb·age)。

结果与说明

一阶壁面:实现 K=6.681 vs 解析 6.667 → PASS;物理扩散 K=3.547(仅 0.53×,传质封顶)。

零阶本体:实现 0.200 vs 名义 0.200 mg/L/day,残差 0.0000 → ×1000 标定确认。

说明本机工具链可信(后续一阶结论可靠);零阶壁面系数仍不可定量。换环境重跑先过这关——因子若变先修工具链再谈结果。与学习笔记本 §10a 数值完全一致(本题就是"在你自己安装上复跑并确认")。

参数估计与设计(§12)

练习 9 · 信息最优布点(Information-optimal placement)

原题:Select 5 sensors greedily by the §12.5 INFO metric (optionally with a minimum-spacing constraint), redo the bootstrap, and compare the spread against the farthest-point array. How much is placement worth, in units of posterior width?

要干什么:按 §12.5 的 INFO 指标贪心选 5 个传感器,重做 bootstrap,和最远点阵列比后验宽度,量化「布点值多少」(以后验宽度为单位)。

做法(怎么做 + 前置条件)

有噪声(σ=0.05,bootstrap 200 次)。kb 固定 -0.5,只估全局 kw。

按 §12.5 的 INFO 指标贪心选 top-5 = [229, 237, 249, 213, 239];对这个阵列 vs 最远点阵列 [243,10,131,193,61] 各做 200 次噪声 bootstrap,比 kw 后验宽度。还把两阵列标在「信息 vs 停留」散点上。

结果与说明

信息最优:std 0.036、mean -0.914;最远点:std 0.052、mean -1.138 → 后验窄约 1.4×。

两阵列点估计不同:异质真值下「有效全局 kw」本身依赖看哪些传感器(信息最优点都在中等停留、高信息处;最远点含零信息的 243)。

说明标定传感器应放在信息(灵敏度)高处(中等停留),而非覆盖/停留最大处;这是 D-最优设计的雏形,量化了「布点值 ~1.4× 后验宽度」。

练习 10 · 网络距离间距(Network-distance spacing)

原题:Repeat the farthest-point sampling with pipe-length (shortest-path) distance instead of Euclidean. Does the set change? Does the *information* change?

要干什么:用管长(最短路径)距离代替欧氏距离重做最远点采样,看所选集合会不会变、总信息会不会变。

做法(怎么做 + 前置条件)

无估计(只选点,不涉及噪声/kb)。

用管长最短路径距离(networkx Dijkstra)代替欧氏距离,从最大停留节点做最远点采样,比较所选集合与它们的总 INFO。画在管网骨架上对照。

结果与说明

欧氏集合 [243,10,131,193,61],总 INFO 0.743;网络距离集合 [243,60,10,15,111],总 INFO 1.033(仅共享 243、10)。

说明欧氏「远」≠ 管网「远」(空间近的两根管在网络上可能很远);本例网络距离恰好落到信息更高的点,但两种几何间距都只是信息的弱代理——真正该优化的是 INFO(练习 9)。

练习 11 · 噪声灵敏度(Noise sensitivity)

原题:Re-run §12.4 with SIGMA_NOISE = 0.02 and 0.10. How does the histogram width scale? Does the *bias* change? (It shouldn't — explain why.)

要干什么:用 SIGMA_NOISE = 0.02 和 0.10 重跑 bootstrap,看直方图宽度如何随噪声缩放、偏差是否改变(不该变——解释为什么)。

做法(怎么做 + 前置条件)

有噪声,且变噪声:σ ∈ {0.02, 0.05, 0.10},各 200 次 bootstrap。kb 固定,只估全局 kw;真值是 5 组异质(模型误设)。

结果与说明

std 随 σ 近似线性:0.030 → 0.052 → 0.087;均值 ≈ -1.14 基本不变。

说明噪声决定后验宽度(≈正比 σ),但不改偏差;偏差来自模型误设(用单个全局 kw 套 5 组异质真值),与噪声无关。(低 σ 时网格步长使 std/σ 略偏高;高 σ 时截零使其略亚线性。)

练习 12 · 截尾似然(Censored / Tobit)

原题:Replace the SSE with a Tobit-style likelihood that treats observations below ~2σ as censored. Does k̂w move? When would it?

要干什么:用 Tobit 式截尾似然替换 SSE,把低于 ~2σ 的观测当作截尾;看 k̂w 是否移动、在什么情况下会移动。

做法(怎么做 + 前置条件)

有噪声(observed)。kb 固定,只估全局 kw。检测限 L = 2σ = 0.10 mg/L。

低于 L 的观测当左截尾(只知「≤ L」),用「模型 < L 的概率」记分;高于 L 的用高斯平方项。与纯 SSE 比。

−lnL(kw) = Σ_(y>L) (y−m)²/(2σ²)  −  Σ_(y≤L) ln Φ((L−m)/σ)     (Φ=标准正态 CDF)

结果与说明

截尾点 71/185(主要来自近零传感器:243 全部 37/37、131 34/37);SSE kw=-1.175,Tobit kw=-1.076(+0.099,衰减更弱);把截尾点直接扔掉得 -1.083 ≈ Tobit → 证实是这些近零点把 SSE 拉向强衰减。

说明近检测限时,SSE 把不可信的近零读数当真值 → 高估壁面衰减;正确做法是截尾似然(或剔除近限时间窗)。真实远端 DMA 监测点常年在检测限附近,正是此情形。

练习 13 · 给 inverse crime 平反(Un-committing the inverse crime)

原题:Regenerate the truth with quality_timestep = 60 s and re-estimate with the 300 s model. The shift is your numerical-error contribution to the budget.

要干什么:用 quality_timestep = 60 s 重新生成真值,再用 300 s 的模型反演;两者的差就是数值误差对不确定性预算的贡献。

做法(怎么做 + 前置条件)

无噪声(确定性,为孤立数值误差)。kb 固定 -0.5;真值用单个全局 kw = -0.33(off-grid)。

真值分别用 quality_timestep = 60 s(细)和 300 s 生成;都用 300 s 模型确定性估 kw。两者之差 = 数值时间步的贡献(公共网格插值误差抵消)。

结果与说明

inverse-crime(真值@300s)= -0.3686;honest(真值@60s)= -0.3678;差 = +0.0008 /day(数值时间步贡献)。逐点最大差 |C(60)-C(300)| = 0.058 mg/L,但对 kw 仅 ~2% 噪声不确定度。

说明数值离散误差在 kw 预算里是次要项,300 s 水质步用于反演足够。真实项目仍应做一次此检查——把数值误差量化出来,而非假设为零。

补充:两个绝对值都偏离 -0.33 约 0.04,是网格+抛物线插值误差(两者共有、相减抵消),不是时间步误差。

练习 14 · 联合 (kb, kw) 估计(Joint estimation)

原题:Drop the known-kb assumption: fit both on a 2-D grid, plot the SSE surface, and compare the marginal spread of kw with the known-kb case — the price of skipping bottle tests, quantified. Is the minimum a point or a valley?

要干什么:丢掉「kb 已知」假设,在 kb×kw 二维网格上同时拟合两者,画 SSE 曲面,把 kw 的边际散布和「kb 已知」情形比较,量化跳过瓶子试验的代价;最小值是一个点还是一条谷?

做法(怎么做 + 前置条件)

有噪声。这题唯一同时估 kb 和 kw(丢掉 kb 已知假设)。全局真值 (kb, kw) = (-0.5, -0.33) + 噪声。

在 kb × kw 二维网格上算 SSE 曲面;用曲率法比 kw 的边际不确定度:kb 未知(profile:对每个 kw 取所有 kb 中最小 SSE)vs kb 已知(在真 kb 那一行切片)。

SE = √(2σ² / H)     H = SSE 曲线在极小点的曲率(二阶导);曲线越平 → SE 越大

结果与说明

二维极小 ≈ 真值;kw 的 SE:kb 未知 0.017 vs kb 已知 0.015 → 不测 kb 使 kw 宽 ~1.17×。

曲面是倾斜的椭圆盆地(本体↔壁面部分混淆),但不是完全平的谷——因为各传感器停留时间不同,部分打破了简并。

说明跳过瓶子试验(不测 kb)在本例代价温和(1.17×);但若传感器停留都相近,盆地会退化成近简并谷,只能定出 kb+kw 之和——传感器停留多样性的价值,也是联合估计前要评估的可辨识性。

练习 15 · 示踪器截断(Tracer truncation)

原题:Re-run the §12.1 tracer with a 96 h duration. Which junctions' τ̂ were truncation-limited by the 48 h record, and does the residence ranking change?

要干什么:把 §12.1 的停留时间示踪时长延到 96 h,找出哪些节点的停留时间 τ̂ 被 48 h 记录截断低估,并看停留排名是否改变。

做法(怎么做 + 前置条件)

无噪声(确定性)。不涉及 kb/kw 估计——用零阶示踪估停留时间(全网初值 1.0、水库钉住 1.0、恒定衰减,age = (1−C)/|kb_tracer|,kb_tracer=-0.2)。

时长 48 h vs 96 h 各算一次,比较各节点停留时间。

结果与说明

最大停留节点 243:36 → 49 h(+13);131(34.6→44.7)、20(21.4→31)等也大增——这些长停留节点的停留时间被 48 h 记录截断低估。停留 top-5 排名改变(节点 20 在 96 h 挤入前五)。

说明用示踪/水龄估停留时,模拟时长必须长于最长停留,否则远端排名不可靠——直接影响按停留布点与远端合规风险解读(真实 DMA 常需数天时长)。

一句话贯穿(15 题的主线)

本体/壁面/级数(1–3, 7):壁面占比可观且机理清晰(4/d),零阶壁面被传质封顶不可定量;一阶 vs 零阶在 Net3 可区分。

分组与可辨识性(5–6):弱代理分组敏感又太粗;6 监测点撑不起多组,分几组由信息量定。

覆盖 ≠ 停留 ≠ 信息(9–10):标定传感器应放信息高处;空间间距只是弱代理。

不确定性预算(11–14):噪声定宽度不定偏差;偏差来自模型误设;截尾在近检测限显著移动估计;数值时间步误差次要;不测 kb 的代价取决于停留多样性。

模拟设置(13, 15):水质时间步与时长都要核对,时长须长于最长停留。

工具:一律先过练习 8 的工具链审计,再信任任何数值。